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HILTI FIRESTOP SPESIFIKASI UMUM


	
	SPESIFIKSI UMUM UNTUK SISTEM FIRESTOP


	1.0
	UMUM


	
	1.1
	DEFINISI
FIRESTOP: BAHAN ATAU KOMBINASI BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KEKUATAN KONSTRUKSI YANG TAHAN API DENGAN MENJAGA PAGAR EFEKTIF TERHADAP PENYEBARAN API, ASAP, DAN GAS PANAS MELALUI PENEMBUSAN DAN SENDIRIAN PADA KONSTRUKSI DINDING DAN LANTAI YANG TAHAN API.


	
	1.2
	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN
HANYA SISTEM PENYETOP API YANG TELAH DIUJI YANG BOLEH DIGUNAKAN DI LOKASI-LOKASI TERTENTU SEBAGAI BERIKUT:

a. PENEMBUSAN MELALUI RAKITAN VERTIKAL TAHAN API. 
b. PENEMBUSAN PADA RANGKAIAN HORIZONTAL YANG TAHAN API.
c. PENEMBUSAN MELALUI SALURAN LAYANAN VERTIKAL.
d. SENDIRIAN TAHAN API (BAIK STATIS MAUPUN DINAMIS) ANTARA DINDING, LANTAI, DAN RANGKAIAN LANTAI/ATAP YANG DIBERIKAN PERINGKAT KEBARAN.
e. SENDIRIAN EKSPANSI PADA DINDING DAN LANTAI.
f. SENDIRIAN PERIMETER DI PERTEMUAN ANTARA RANGKAIAN DINDING GANTUNG EKSTERIOR DAN RANGKAIAN LANTAI/LANGIT-LANGIT.
g. LOKASI DENGAN BENTUK CELAH ATAU LUBANG LAIN PADA PERAKITAN DI MANA INTEGRITAS KEBAKARAN TERGANGGU.


	2.0
	STANDAR PENYETOP API (FIRESTOP)


	
	2.1
	SISTEM PEMBATAS API HARUS MEMATUHI ‘STANDAR ASTM/UL’ ATAU ‘STANDAR EN’ YANG DISERTAI DENGAN PERSETUJUAN UJI SISTEM DARI LABORATORIUM UJI YANG TERAKREDITASI. SISTEM PEMBATAS API HARUS DIRANCANG DAN DIUJI SEBAGAI BERIKUT: -


	
	2.1.1
	SISTEM PENYETOP API UNTUK PENETRASI

	
	
	I. PERSYARATAN STANDAR - ‘ASTM E814 / UL 1479’ ATAU ‘EN 1366-3’
II. SIFAT INTUMESCENT UNTUK PENETRASI YANG MUDAH TERBAKAR


	
	2.1.2
	SISTEM SAMBUNGAN TAHAN API

	
	
	I. PERSYARATAN STANDAR - ‘ASTM E1966 / UL 2079’ ATAU ‘EN 1366-4’
II. KEMAMPUAN GERAK


	
	2.1.3
	SISTEM SAMBUNGAN PERIMETER

	
	
	I. PERSYARATAN STANDAR - ‘ASTM E2307’ ATAU ‘EN 1364-4’
II. KEMAMPUAN GERAK


	
	2.1.4
	KONDISI UJI LAIN

	
	
	I. UJI PENUAAN
II. KINERJA TERHADAP JAMUR
III. KETAHANAN TERHADAP HUJAN
IV. KETAHANAN TERHADAP AIR




	
	2.2
	SISTEM PENGHALANG API JIKA TIDAK TERSEDIA SISTEM YANG TELAH DITES DAN DISETUJUI OLEH PABRIKAN UNTUK APLIKASI KHUSUS, PABRIKAN HARUS MENENTUKAN PUTUSAN TEKNIS (EJ) BERDASARKAN DESAIN SISTEM YANG TELAH DITES DAN DISETUJUI ATAU LAPORAN UJI LAINNYA. EVALUASI DOKUMEN PENILAIAN TEKNIS (EJ) HARUS MENGIKUTI PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN PENGHALANG API INTERNASIONAL (IFC).


	
	2.3
	SISTEM PEMBATAS API (PENEMBUSAN MELALUI, SENDI TAHAN API, ATAU SENDI PERIMETER) DAPAT MEMILIKI PERSYARATAN KINERJA TAMBAHAN SEPERTI KOMPENSASI PERGERAKAN, KETATAN UDARA/ASAP, SIFAT AKUSTIK DLL.


	3.0
	JAMINAN KUALITAS


	
	3.1
	BAHAN FIRESTOP TIDAK BOLEH MENGANDUNG PELARUT BERBAHAYA ATAU SERAT ANORGANIK. BAHAN FIRESTOP HARUS TAHAN TERHADAP KELEMBABAN DAN HARUS MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS KEBAKARAN PADA SISTEM RAKITAN LANTAI ATAU DINDING SESUAI DENGAN PERINGKAT KEBAKARANNYA DAN DIUJI SESUAI DENGAN STANDAR YANG DIRUJUK.


	
	3.2
	BAHAN DAN METODE FIRESTOP YANG DIUSULKAN HARUS SESUAI DENGAN KODE PERATURAN YANG BERLAKU, SEPERTI PERATURAN MENTERI PU 26 TAHUN 2008 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2021. 


	
	3.3
	SISTEM PENYETOP API TIDAK MEMULIHKAN INTEGRITAS STRUKTURAL ELEMEN BANGUNAN PENAHAN BEBAN ATAU MENDUKUNG BEBAN HIDUP. PEMASANG HARUS BERKONSULTASI DENGAN INSINYUR STRUKTURAL SEBELUM MELAKUKAN PENETRASI PADA ELEMEN BANGUNAN PENAHAN BEBAN.


	
	3.4
	PEMASANGAN SISTEM FIRESTOP HARUS MEMATUHI PERSYARATAN STANDAR YANG DIAKUI ATAU MODIFIKASI YANG DISETUJUI OLEH PABRIKAN, DIDUKUNG OLEH PENILAIAN TEKNIK (EJ).


	
	3.5
	DISARANKAN AGAR SISTEM FIRESTOP DISEDIAKAN DAN DIPASANG OLEH KONTRAKTOR SPESIALIS YANG DIAKREDITASI OLEH PABRIKAN (MISALNYA, KONTRAKTOR SPESIALIS FIRESTOP YANG DIAKREDITASI HILTI – HAFSC), ATAU KONTRAKTOR YANG SETARA YANG DISERTIFIKASI OLEH PABRIKAN SISTEM FIRESTOP, UNTUK MEMASTIKAN KUALITAS PEMASANGAN DAN KEPATUHAN YANG TERTINGGI.


	4.0
	PENGAJUAN TENDER – INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGAJUAN TENDER

	
	4.1
	PENAWAR HARUS MENYERTAKAN INFORMASI BERIKUT DALAM PENGAJUAN TENDER: -

I. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP SPESIFIKASI FIRESTOP SESUAI DENGAN BAGIAN 2.1.
II. LEMBAR DATA PRODUK DARI SISTEM FIRESTOP YANG DIUSULKAN UNTUK KOMPARTEMEN KEBAKARAN.
III. LAPORAN PARAMETER UJI FIRESTOP LAINNYA, JIKA RELEVAN, DARI PRODUK YANG DIUSULKAN YANG DILAKUKAN OLEH LABORATORIUM UJI TERAKREDITASI DAN INDEPENDEN: -
A. AKUSTIK
B. KEBOCORAN GAS (SMOKE LEAKAGE)
C. KEMAMPUAN GERAK
D. KEDAP AIR
E. KETAHANAN TERHADAP HUJAN
F. KETAHANAN TERHADAP JAMUR.
G. SERTIFIKAT BANGUNAN HIJAU - VOC
IV. REFERENSI PROYEK KOMERSIAL LOKAL.

	
	4.2
	SETELAH PENYERAHAN KONTRAK, PEMASANG WAJIB MENGIKUTI PENYERAHAN YANG DIBUTUHKAN SESUAI DENGAN BAGIAN 5.0 DARI CATATAN UMUM.


	
	4.3
	JIKA PENAWAR MENGUSULKAN PRODUK PROPRIETARY YANG BERBEDA, PRODUK TERSEBUT HARUS DIAJUKAN UNTUK DITINJAU DAN DISETUJUI OLEH ARSITEK SEBAGAI ALTERNATIF YANG DAPAT DITERIMA.


	5.0
	PENYERAHAN


	
	5.1
	PEMASANG SISTEM PENYETOP API ( ) DIWAJIBKAN UNTUK MENYERAHKAN DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT UNTUK REVIEW DAN PERSETUJUAN ARSITEK DAN KONSULTAN PROYEK SEBELUM PEMASANGAN SISTEM PEMBATAS API,

I. SPESIFIKASI DAN DATA TEKNIS PABRIKAN UNTUK SETIAP BAHAN YANG TELAH MELEWATI TEST PADA BUTIR 2.0 DAN TERSERTIFIKASI OLEH PIHAK KE TIGA. 
II. LEMBAR DATA KEAMANAN BAHAN (MSDS).
III. DOKUMENTASI SISTEM PENGHAMBAT API YANG TELAH DITES DAN DIAKUI, YANG MEMENUHI STANDAR YANG BERLAKU.
IV. PETUNJUK PEMASANGAN DARI PABRIKAN. 
V. JIKA BERLAKU, LAPORAN PENILAIAN TEKNIS (EJ) UNTUK PENERAPAN KHUSUS DIMANA TIDAK ADA SISTEM PENGHALANG API YANG TELAH DITES DAN TERDAFTAR.
VI. JIKA BERLAKU, SERTIFIKAT BAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTIFIKASI BANGUNAN HIJAU UNTUK KREDIT KUALITAS LINGKUNGAN DALAM RUANGAN – KANDUNGAN VOC DAN EMISI VOC.


	
	5.2
	PENYERAHAN ENGINEERING JUDGEMENT (EJ) – JIKA TIDAK ADA SISTEM PENGHALANG API YANG TELAH DITES DAN DICANTUMKAN UNTUK PENERAPAN KHUSUS, PABRIKAN HARUS MENYEDIAKAN EJ YANG SESUAI DENGAN LOKASI, YANG DITERIMA OLEH ARSITEK DAN KONSULTAN PROYEK, SERTA PERSETUJUAN PEMASANG FIRESTOP SEBELUM PEMASANGAN DI LOKASI PROYEK. 


	
	5.3
	PEMASANG DIWAJIBKAN UNTUK MENYERAHKAN SHOP DRAWING (JIKA BERLAKU) YANG MENUNJUKKAN RINCIAN SETIAP SISTEM PEMBATAS API, DENGAN RINCIAN KONSTRUKSI YANG HARUS MEMPERHATIKAN KONDISI SEBENARNYA DI LOKASI PROYEK.


	
	5.4
	PEMASANG WAJIB MENYIAPKAN DEMONSTRASI PEMASANGAN SISTEM FIRESTOP DENGAN BAHAN FIRESTOP YANG TELAH DISERAHKAN DI LOKASI PROYEK SEBELUM IMPLEMENTASI DI LOKASI PROYEK, UNTUK KOMENTAR LEBIH LANJUT DAN PERSETUJUAN OLEH ARSITEK DAN KONSULTAN PROYEK.


	
	5.5
	PEMASANG DIWAJIBKAN UNTUK MENYERAHKAN  XX TAHUN GARANSI PEMASANGAN DAN TERPISAH KEPADA PENASEHAT PROYEK. 

	6.0
	PELAKSANAAN


	
	6.1
	PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

	
	6.1.1
	KIRIMKAN BAHAN-BAHAN DALAM KONDISI UTUH DALAM KEMASAN ASLI YANG BELUM DIBUKA, DENGAN LABEL PABRIK YANG UTUH DAN TERBACA, MENCAKUP NAMA PRODUK, NAMA PABRIK, TANGGAL PRODUKSI DAN KADALUWARSA, NOMOR LOT, SERTA PENUNJUKAN MEREK ‘ U.L.’ ATAU ‘ETA’, DESKRIPSI PRODUK, DAN TANDA KLASIFIKASI ‘U.L.’ ATAU ‘ETA’.


	
	6.1.2
	BAHAN-BAHAN HARUS DISIMPAN DAN DITANGANI SESUAI DENGAN PETUNJUK PABRIKAN UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN ATAU KERUSAKAN AKIBAT KELEMBABAN, PERUBAHAN SUHU, KONTAMINAN, ATAU PENYEBAB LAIN.


	
	6.1.3
	PATUHI PROSEDUR, TINDAKAN PENCEGAHAN, ATAU SOLUSI YANG DIREKOMENDASIKAN YANG TERCANTUM DALAM LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN (MSDS) SESUAI DENGAN YANG BERLAKU.


	
	6.1.4
	SEMUA BAHAN HARUS DIINSTALASI SEBELUM MASA KEDALUWARSA BERAKHIR.


	
	6.2
	PEMERIKSAAN DAN PERSIAPAN LOKASI

	
	6.2.1
	KONDISI UMUM SUBSTRAT, KONFIGURASI LUBANG, BENDA YANG MENEMBUS, CELAH SAMBUNGAN, DAN KONDISI LAIN YANG MEMENGARUHI KINERJA HARUS DIPERIKSA SECARA MENYELURUH.


	
	6.2.2
	PEMASANG HARUS MEMASTIKAN BAHWA SEMUA PIPA, SALURAN, KABEL, DAN/ATAU BENDA LAIN YANG MENEMBUS KONSTRUKSI TAHAN API TELAH DIPASANG SECARA PERMANEN DENGAN PENGECUALIAN SISTEM PENYETOP API YANG DITENTUKAN, BENDA-BENDA YANG MENEMBUS DAPAT DIPASANG SETELAHNYA (POST-INSTALLED) SEBELUM MEMULAI PEMASANGAN SISTEM PENYETOP API.


	
	6.2.3
	PEMASANGAN SISTEM FIRESTOP HANYA BOLEH DIMULAI SETELAH KONDISI YANG TIDAK MEMADAI TELAH DIPERBAIKI.


	
	6.2.4
	BERSIHKAN PERMUKAAN DASAR DARI KOTORAN, DEBU, LEMAK, MINYAK, MATERIAL LONGGAR, KARAT, ATAU BAHAN LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PEMASANGAN ATAU PEREKAT BAHAN FIRESTOP.


	
	6.3
	PEMASANGAN

	
	6.3.1
	PEMASANG HARUS MEMASANG BAHAN PENYETOP API SESUAI DENGAN SISTEM YANG TERDAFTAR DAN BERSERTIFIKAT, TERMASUK ILUSTRASI, GAMBAR PEMASANGAN, DAN PETUNJUK PEMASANGAN DARI PABRIK.


	
	6.3.2
	PEMASANG HARUS MENUTUP SEMUA LUBANG ATAU CELAH YANG DIBUAT OLEH PENETRASI ATAU SAMBUNGAN UNTUK MEMASTIKAN KEPATUHAN TERHADAP PERINGKAT KEBAKARAN, SERTA KEDAP UDARA, ASAP, DAN AIR.


	
	6.3.3
	PEMASANGAN FIRESTOP MUNGKIN DIPERLUKAN DI BERBAGAI BAGIAN SPESIFIKASI PROYEK. PEMASANG HARUS MENGIDENTIFIKASI SEMUA LOKASI YANG MEMERLUKAN PEMASANGAN FIRESTOP, DAN PEKERJAAN PADA BAGIAN INI HARUS DIKOORDINASIKAN DENGAN BAGIAN TERKAIT UNTUK MEMASTIKAN SISTEM FIRESTOP YANG KONSISTEN DAN EFEKTIF DI SELURUH PROYEK.


	
	6.3.4
	PEMASANG HARUS MENJADWALKAN PEMASANGAN FIRESTOP SETELAH SEMUA ITEM YANG MENEMBUS TELAH DIPASANG SEPENUHNYA SEBELUM MENUTUP ATAU MENYEMBUNYIKAN LUBANG-LUBANG TERSEBUT.


	
	6.3.5
	PEMASANG HARUS MEMASTIKAN TINGKAT KUALITAS KERJA YANG WAJAR, YANG MENUNJUKKAN KEPATUHAN TERHADAP DESAIN YANG DITENTUKAN.


	
	6.3.6
	SETELAH PEMASANGAN FIRESTOP SELESAI, PEMASANG DISARANKAN UNTUK MENYEDIAKAN STIKER FIRESTOP BERLABEL DARI PABRIKAN DI AREA PEMASANGAN FIRESTOP.


	
	6.4
	KUALIFIKASI PEMASANG

	
	6.4.1
	PEMASANG HARUS BERSERTIFIKAT , BERLISENSI , ATAU MEMENUHI KUALIFIKASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH PABRIKAN SISTEM PEMADAM API, DENGAN SYARAT TELAH MENERIMA PELATIHAN YANG DIPERLUKAN DARI PERWAKILAN PABRIKAN UNTUK MEMASANG PRODUK PABRIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN.


	
	6.4.2
	JIKA DISELENGGARAKAN PELATIHAN, PERWAKILAN PABRIKAN HARUS MEMBERIKAN PELATIHAN PEMASANGAN FIRESTOP DI LOKASI KEPADA PEMASANG, DAN CATATAN PELATIHAN HARUS DISERAHKAN KEPADA KONTRAKTOR UTAMA DAN KONSULTAN PROYEK UNTUK TUJUAN PENCATATAN SERTIFIKASI PEMASANG ( ).


	7.0
	PEMERIKSAAN


	
	7.1




7.2







7.3
	PEMERIKSAAN SISTEM FIRESTOP YANG TELAH TERPASANG MENGACU KEPADA SNI 9038-3 INSPEKSI, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN — BAGIAN 3: SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PASIF PADA BANGUNAN BAB 5.8. 

SETIAP SISTEM PENYETOP API YANG TERPASANG DITANDAI DENGAN LABEL YANG MINIMAL BERISI INFORMASI:

KETENTUAN TINGKAT KETAHANAN API; 
PEMASANG; 
TANGGAL PEMASANGAN; 
PRODUK/SISTEM YANG DIGUNAKAN MENCANTUMKAN NOMOR STANDAR UJI. 

SISTEM FIRESTOP YANG DIPASANG TIDAK BOLEH TERSEMBUNYI DAN DARI PANDANGAN HINGGA SEMUA PIHAK TERKAIT TELAH MELAKUKAN INSPEKSI DAN MENYETUJUI: 

· ARSITEK DAN ATAU FIRE ENGINEER
· KONSULTAN PROYEK
· PEMERIKSA PEKERJAAN DARI OTORITAS BERWENANG SETEMPAT. 
· WAKIL PABRIKAN, JIKA DIPERLUKAN OLEH (I) DAN (II)


	
	7.4
	DOKUMEN KONSTRUKSI YANG MENJELASKAN LOKASI DAN SISTEM PENYETOP API HARUS DISIMPAN DI LOKASI UNTUK MEMBANTU DALAM PELAKSANAAN INSPEKSI.


	
	7.5
	INSPEKSI VISUAL DENGAN BERJALAN KAKI HARUS DILAKUKAN SELAMA INSPEKSI KASAR DAN AKHIR MENGGUNAKAN ALAT YANG SESUAI, SEPERTI PISAU/PEMOTONG  , SENTER, DLL. 


	
	7.6
	INSPEKSI VISUAL HANYA BOLEH DILAKUKAN ATAS PERMINTAAN KONSULTAN ATAU ARSITEK PROJECT . INSPEKSI VISUAL INI HARUS MELIBATKAN KEHADIRAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG RELEVAN SESUAI DENGAN KLAUSUL 7.1.


	
	7.7
	JIKA DIPERLUKAN ATAU DIMINTA, PENILAIAN DESTRUKTIF AKAN DILAKUKAN ATAS PERMINTAAN ARSITEK, KONSULTAN PROYEK, ATAU INSPEKTUR PEKERJAAN. AREA YANG DIUJI SECARA DESTRUKTIF HARUS DIPERBAIKI OLEH PEMASANG FIRESTOP SETELAH PENILAIAN.


	
	7.8
	LAPORAN INSPEKSI VISUAL RESMI HARUS DISUSUN DAN KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA ARSITEK DAN KONSULTAN PROYEK UNTUK TUJUAN DOKUMENTASI.


	
	7.9
	PEMASANG FIRESTOP HARUS MEMPERBAIKI PEKERJAAN YANG CACAT, JIKA ADA, BERDASARKAN REKOMENDASI PERBAIKAN DARI PABRIKAN.







LAMPIRAN A

Tabel A-1: Daftar Periksa Inspeksi untuk Firestop pada Penetrasi Tembus. 

	POIN PENGECEKAN
	PENGAMATAN
	KOMENTAR

	1) Apakah peringkat tahan api per jam dari sistem penyetop api yang dirujuk atau EJ lebih besar atau sama dengan peringkat tahan api dari perakitan lantai/dinding yang ditembus?

	
Ya  Tidak N/A
	

	2)  Apakah konstruksi lantai atau dinding sesuai dengan perakitan lantai/dinding yang diuji dalam sistem firestop atau EJ?

	
Ya  Tidak N/A
	

	3) Apakah item yang menembus sesuai dengan daftar penetran yang diizinkan (bahan, ukuran, diameter, jenis dan ketebalan isolasi, dll.) yang tercantum dalam sistem penyetop api atau EJ?

	
Ya  Tidak N/A
	

	4) Apakah pemasangan di lapangan sesuai dengan persyaratan berikut dari sistem firestop yang dirujuk atau EJ?
a) Ukuran lubang
b) Persyaratan ruang annular minimum dan maksimum 
c) Bahan penopang yang tepat (jika diperlukan)
d) Produk firestop yang tepat, termasuk jenis, jumlah, ketebalan, orientasi, dll.
e) Aksesori yang dipasang dengan benar, termasuk sekrup/pengencang, pelat pemasangan atau penutup, bingkai, dll.
f) Untuk penetran ganda: jarak yang tepat antara item penetran
g) Untuk kabel: ukuran kabel yang diizinkan, jarak, ukuran bundel, dan persentase pengisian lubang

	






Ya  Tidak N/A
	

	5) Untuk perakitan dinding, pastikan pemasangan di lapangan dilakukan dengan benar di kedua sisi dinding.

	
Ya  Tidak N/A
	





Tabel A-2: Daftar Periksa Inspeksi untuk Firestop pada Sambungan Konstruksi (Joint)

	POIN PENGECEKAN
	PENGAMATAN
	KOMENTAR

	1) Apakah peringkat tahan api per jam dari sistem sambungan tahan api yang dirujuk atau EJ lebih besar atau sama dengan peringkat tahan api dari perakitan lantai/dinding?

	
Ya  Tidak N/A
	

	2) Apakah konstruksi lantai dan/atau dinding sesuai dengan perakitan lantai/dinding yang diuji dalam sistem firestop atau EJ?

	
Ya  Tidak Tidak Berlaku
	

	3) Apakah sistem sambungan tahan api yang diuji untuk pergerakan yang diperlukan untuk perakitan? Apakah sesuai dengan kelas dan jenis pergerakan yang diperlukan?

	
Ya  Tidak N/A
	

	4) Apakah pemasangan di lapangan sesuai dengan persyaratan berikut dari sistem sambungan tahan api yang dirujuk atau EJ?

a) Lebar minimum dan/atau maksimum sambungan
b) Bahan penopang yang tepat (jika diperlukan), termasuk orientasi dan kompresi bahan penopang yang tepat
c) Produk penyetop api yang tepat, termasuk jenis, jumlah, ketebalan, orientasi, dll.
e) Aksesori yang dipasang dengan benar, termasuk sekrup/pengencang, pelat pemasangan atau penutup, bingkai, dll.
f) Untuk produk semprotan tahan api: apakah semprotan tahan api yang diaplikasikan tumpang tindih dengan permukaan yang berdekatan dengan benar?

	




Ya  Tidak N/A
	













Tabel A-3: Daftar Periksa Inspeksi Sambungan Penghalang Api Perimeter Fasad.


	POIN PENGECEKAN
	PENGAMATAN
	KOMENTAR

	1) Apakah peringkat tahan api per jam dari sistem penghalang api perimeter yang dirujuk atau EJ lebih besar atau sama dengan peringkat tahan api dari perakitan lantai?

	
Ya  Tidak N/A
	

	2) Apakah konstruksi lantai dan konstruksi dinding eksterior sesuai dengan konstruksi lantai/dinding yang diuji dalam sistem penghalang api perimeter atau EJ?

	
Ya  Tidak N/A
	

	3) Apakah konstruksi dinding tirai sesuai dengan persyaratan berikut dari sistem penghalang api perimeter yang dirujuk atau EJ?
a) Apakah sistem termasuk kaca transparan (jika berlaku)?
b) Jarak yang tepat antara mullion dan transom?
c) Penutup mullion yang tepat (jenis, ketebalan, kepadatan, dll.)
c) Isolasi spandrel dinding tirai yang tepat (jenis, ketebalan, kepadatan, dll.)
d) Sudut perimeter atau penguat panel spandrel yang tepat (dimensi, ketebalan, jarak sekrup, dll.)

	
Ya  Tidak N/A
	

	4) Apakah pemasangan material penyetop api di lapangan sesuai dengan persyaratan sistem sambungan tahan api yang dirujuk atau EJ?
a) Lebar minimum dan/atau maksimum sambungan
b) Bahan penopang yang dipasang dengan benar, termasuk orientasi, kedalaman, dan kompresi bahan penopang
c) Produk penyetop api yang tepat, termasuk jenis, jumlah, ketebalan, orientasi, dll.
e) Aksesori yang tepat terpasang, termasuk klip penyangga untuk bahan penopang.
f) Untuk produk semprotan tahan api: apakah semprotan tahan api yang diaplikasikan tumpang tindih dengan permukaan yang berdekatan dengan benar?

	



Ya  Tidak N/A
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